# DESCRIPTIF TECHNIQUE

# aroTHERM plus /8.1 en Cascade - Vaillant

## DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME

La PAC centralisée en cascade assurera la production de l’eau chaude sanitaire et la production de chauffage ainsi que la régulation complète du système. Le système comportera jusqu’à 3 pompes à chaleur air-eau de type monobloc Inverter aroTHERM plus 12 ou 15 en cascade. L’ensemble sera de marque Vaillant.

Le régulateur système [sensoCOMFORT filaire] [sensoCOMFORT radio] permettra la régulation chauffage et sera placé en local technique.

La pompe à chaleur sera de type monobloc Inverter haute température.

Les liaisons entre la pompe à chaleur aroTHERM plus et le ballon tampon seront de type hydraulique. Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur sera hermétiquement scellé en usine. La pompe à chaleur ne nécessitera pas de manipulation de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène utilisé sera le fluide naturel R290, faiblement émissif (PRG = 0,02).

La régulation du chauffage sera réalisée au choix par une courbe de chauffe réglée manuellement ou auto-adaptative.

La production d’eau chaude sanitaire sera de type [instantanée via un/des ballon(s) allSTOR plus et un module de production instantanée aguaFLOW plus] [accumulée via un préparateur sanitaire uniSTOR plus RW].

Le régulateur d’ambiance sensoCOMFORT permettra de répondre aux exigences de la RE 2020 grâce à :

- L’affichage des consommations chauffage et ECS (art. 23 de l’arrêté du 26 octobre 2010).

- La fonction « optimiseur » du moteur de calcul RE 2020.

## PERFORMANCES TECHNIQUES / EFFICACITE ENERGETIQUE

### Production de chaleur, PAC :

La pompe à chaleur aroTHERM plus 12/15 sera de type monobloc et Inverter, d’une puissance nominale de 10,6 ou 12,1 kW (Air - 7 °C, eau 35 °C).

Le générateur devra atteindre 65 °C de température de départ d’eau pour une température extérieure de -10 °C.

#### aroTHERM plus 12

Unité extérieure aroTHERM plus 12 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1.480 mm / 1.100 mm / 450 mm

Poids : 206 kg

Alimentation électrique : 400 V  50 Hz

Puissance acoustique de l’unité extérieure : 50 dB(A)

#### aroTHERM plus 15

Unité extérieure aroTHERM plus 15 :

Dimensions (Hauteur / Largeur / Profondeur) : 1.480 mm / 1.100 mm / 450 mm

Poids : 206 kg

Alimentation électrique : 400 V  50 Hz

Puissance acoustique de l’unité extérieure : 50 dB(A)

Les caractéristiques des pompes à chaleur sont les suivantes :

| Performances ErP |  |  | aroTHERM plus 12 - 400 V | aroTHERM plus 15 - 400 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 35 °C |  | - | 210 % / A+++ | 208 % / A+++ |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 55 °C |  | - | 156 % / A+++ | 156 % / A+++ |
| Performances chauffage |  |  |  |  |
| Air +7 °C / eau +35 °C | Puissance calorifique nom | kW | 11,8 | 14,2 |
|  | COP nominal | - | 4,8 | 4,1 |
| Air -7 °C / eau +35 °C | Puissance calorifique nom | kW | 10,6 | 12,1 |
|  | COP nominal | - | 3 | 2,7 |
| Air +7 °C / eau +55 °C | Puissance calorifique nom | kW | 10,8 | 12,2 |
|  | COP nominal | - | 3,2 | 3 |
| Air -7 °C / eau +55 °C | Puissance calorifique nom | kW | 11 | 12 |
|  | COP nominal | - | 2 | 2 |
| Air -7 °C / eau +65 °C | Puissance calorifique nom | kW | 11,1 | 11,7 |
|  | COP nominal | - | 1,7 | 1,7 |
| Température minimale de fonctionnement |  | °C | -25 |  |
| Caractéristiques rafraîchissement |  |  |  |  |
| Puissance rafraîchissement (air +35 °C / eau +18 °C) |  | kW | 11,7 | 13,9 |
| Coefficient d’efficacité énergétique (EER) |  | - | 5 | 4,3 |
| Caractéristiques frigorifiques |  |  |  |  |
| Type de modulation |  | - | Inverter |  |
| Type de fluide frigorigène |  | - | R290 |  |
| Charge en fluide frigorigène |  | kg | 1,3 |  |
| Caractéristiques électriques |  |  |  |  |
| Alimentation électrique |  | V / Hz | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Intensité maximale de fonctionnement |  | A | 14 | 14 |
| Protection électrique (disjoncteur conseillé) / type |  | A | 20 type C ou D | 20 type C ou D |
| Câble recommandé |  | mm² | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |

#### Détail de l’équipement des unités extérieures :

- Une carrosserie métal gris anthracite Vaillant RAL7021

- Un ventilateur avec grille de protection et d’une tuyère aérodynamique pour réduire le bruit

- Un évaporateur avec revêtement permettant une meilleure évacuation de la condensation et une protection contre la corrosion

- Un traceur fond de bac monté de série

- Une évacuation de la condensation

- Un module Inverter

- Un détendeur électronique

- Des sondes de température d’air et de contrôle du circuit frigorifique permettant une lecture sur l’interface PAC

## Acoustique

### Puissance acoustique :

La pompe à chaleur aura une puissance acoustique mesurée à +7/55 °C de [voir le tableau ci-dessous] certifiée selon la norme EN12102, valeur visible sur le certificat HP Keymark.

| Système aroTHERM plus | aroTHERM plus 12 | aroTHERM plus 15 |
| --- | --- | --- |
| Unité extérieure | 50 dB(A) | 50 dB(A) |

Le système disposera d’un mode silence permettant de réduire le niveau sonore de l’unité extérieure, sur 3 plages horaires paramétrables.

Le mode silence sera paramétrable et permettra de réduire la vitesse du compresseur et du ventilateur.

### Production d’eau chaude sanitaire :

#### allSTOR plus & aguaFLOW plus :

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un module de production d’ECS instantanée (aguaFLOW plus) en aval d’un ou plusieurs ballons de stockage primaire (allSTOR plus).

Les caractéristiques aguaFLOW plus (45, 90, 135, 180) sont les suivantes :

|  | Unités | VPM 45/3 W | VPM 90/3 W | VPM 135/3 W | VPM 180/3 W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performances |  |  |  |  |  |
| Débit ECS | l / min | 45 | 90 | 135 | 180 |
| Puissance de l’échangeur | kW | 110 | 220 | 330 | 440 |
| Puissance maximale de la pompe | W | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Plage de température ECS | °C | 2 - 85 | 2 - 85 | 2 - 85 | 2 - 85 |
| Pression maximale de service (chauffage) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pression maximale de service (ECS) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Informations complémentaires |  |  |  |  |  |
| Alimentation électrique | - | 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| Raccords départ / retour ECS | - | 1" | 1/4" | 2" |  |
| Raccords départ / retour ballon | - | 1" | 1/4" | 1" | 1/2" |
| Poids net | kg | 51 | 61 | 146 | 151 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1023 / 340 / 528 | 1023 / 340 / 528 | 1364 / 340 / 743 | 1364 / 340 / 743 |

Les caractéristiques allSTOR plus (300, 500, 800, 1000, 1500, 2000) sont les suivantes :

|  | Unités | VPS 300/3-5 | VPS 500/3-5 | VPS 800/4-5 | VPS 1000/4-5 | VPS 1500/4-5 | VPS 2000/4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologie | - | Stratification |  |  |  |  |  |
| Performances |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température maximale de service | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Constante de refroidissement Cr | Wh / jour.L.K | 0,125 | 0,091 | 0,069 | 0,058 | 0,043 | 0,038 |
| Pression de service maximale | bar | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Informations complémentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité nominale / réelle du ballon | l | 300 / 303 | 500 / 491 | 800 / 765 | 1000 / 949 | 1500 / 1480 | 2000 / 1907 |
| Consommation d'énergie en veille | kWh / 24h | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| Poids à vide (avec isolation) | kg | 70 | 90 | 130 | 145 | 210 | 240 |
| Épaisseur d’isolation | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
| Diamètre sans / avec isolation | mm | 500 / 780 | 650 / 930 | 790 / 1070 | 790 / 1070 | 1000 / 1400 | 1100 / 1500 |
| Hauteur avec isolation | mm | 1833 | 1813 | 1944 | 2324 | 2362 | 2485 |
| Profondeur avec isolation et raccords | mm | 828 | 978 | 1118 | 1118 | 1448 | 1548 |

#### uniSTOR plus :

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un/plusieurs préparateurs sanitaires uniSTOR VIH RW.

Les caractéristiques uniSTOR plus (750l, 1000l, 1500l) sont les suivantes :

|  | Unités | VIH RW 750/2 | VIH RW 1000/2 |  | VIH RW 1500/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performances ErP |  |  |  |  |  |
| Classe d'efficacité énergétique | - | C | C |  | C |
| Pertes statiques QPr | W | 124,8 | 140,3 |  | 165 |
| Caractéristiques techniques ECS |  |  |  |  |  |
| Alimentation électrique | - | 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| Raccords départ / retour ECS | - | 1" | 1/4" |  | 2" |
| Raccords départ / retour ballon | - | 1" | 1/4" |  | 1" |
| Poids net | kg | 51 | 61 |  | 146 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 1023 / 340 / 528 | 1023 / 340 / 528 |  | 1364 / 340 / 743 |
| Caractéristiques techniques côté primaire |  |  |  |  |  |
| Raccords départ / retour ECS | - | 1" | 1/4" |  | 2" |
| Pression maximale de service côté primaire | bar | 10 | 10 |  | 10 |
| Température maximale côté primaire | °C | 110 | 110 |  | 110 |
| Échangeur |  |  |  |  |  |
| Surface d’échange | m² | 7 | 9,2 |  | 11,5 |
| Capacité de l’échangeur | l | 47 | 63 |  | 79,4 |
| Performances |  |  |  |  |  |
| Constante de refroidissement Cr | Wh / jour.L.K | 0,091 | 0,078 |  | 0,061 |
| Pertes thermiques UA | W / K | 2,77 | 3,12 |  | 3,66 |
| Consommation d'énergie en veille | kWh / 24h | 3 | 3,37 |  | 3,96 |
| Informations complémentaires |  |  |  |  |  |
| Type de cuve | - | Acier émaillé |  |  |  |
| Protection anti-corrosion | - | Anode magnésium |  | Anode à courant imposé |  |
| Poids à vide (avec isolation) | kg | 287 | 368 |  | 538 |
| Épaisseur d’isolation | mm | 100 | 100 |  | 120 |
| Diamètre sans / avec isolation | mm | 750 / 950 | 850 / 1050 |  | 1000 / 1240 |
| Hauteur sans / avec isolation | mm | 1937 / 2050 | 1962 / 2085 |  | 2128 / 2230 |

## RÉGULATION

### Régulateur [sensoCOMFORT filaire / VRC 720] [sensoCOMFORT radio / VRC 720f]

- Régulateur modulant

- Courbe de chauffe réglée manuellement ou auto-adaptative

- Anticipation de la période de chauffe (fonction « optimiseur ») : le régulateur anticipe la mise en route du chauffage afin que la température de confort soit atteinte dès le début de la première plage horaire de la journée

- Fonction séchage de dalle

- Dalle LCD rétroéclairée

- Interface de programmation tactile « Sensitive Touch »

- Associé de série avec une sonde extérieure [Filaire] [Radio]

- Affichage des consommations chauffage et ECS avec historique du jour, du mois et de l’année précédente

- Connectable avec la passerelle Internet myVAILLANT connect (VR 940f), pour une supervision à distance depuis le site Internet ou l’application myVAILLANT Pro (IOS ou Android)

- Affichage des codes diagnostics et des défauts

- Gestion de neuf circuits de chauffage

- Assistant pas à pas pour la mise en service

- Gestion intelligente du temps de fonctionnement des pompes à chaleur en cascade : le temps de fonctionnement de chaque générateur est répertorié chaque jour, permettant de changer l’ordre de démarrage de la journée suivante, afin que la durée de fonctionnement de chaque pompe à chaleur soit identique.

## CONNECTIVITÉ ET INTEROPERABILITÉ

Grâce la passerelle de connectivité Internet myVAILLANT connect, en option, donne accès notamment à myVAILLANT Pro, site Internet et application permettant de superviser l’installation à distance :

- Réception d’une notification en cas de dysfonctionnement

- Diagnostic à distance

- Planification des interventions

- Anticipation d’un manque jusqu’à 7 jours à l’avance

- Accès à toute la documentation technique de l’installation

La passerelle Internet myVAILLANT connect est à connectivité via la W-Fi du bâtiment. Des répéteurs sont disponibles en cas de distance entre la borne Wi-Fi et la passerelle. La passerelle myVAILLANT est par ailleurs raccordée au bus d’un des générateurs, pour assurer la communication eBUS avec le système.

## MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

### Liaisons hydrauliques

Des liaisons hydrauliques seront mises en œuvre pour le raccordement des unités extérieures aroTHERM plus/ballon tampon. Pour protéger l’installation il est recommandé d’installer un filtre magnétique/pot à boue sur le système.

### Mise en service

Le système sera mis en service par une entreprise qualifiée et agréée par Vaillant selon le cahier des charges défini par Vaillant.