DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHAUFFAGE CENTRALISE

ecoVIT exclusive (21- 60 kW)

Généralités

La chaufferie sera équipée d’une chaudière au sol de marque VAILLANT type ecoVIT exclusive [VKK 226/4 ; VKK 286/4 ; VKK 366/4 ; VKK 476/4 ; VKK 656/4] d’une puissance de [21 ; 26 ; 34 ; 44 ; 60 kW], de type chaudière gaz à condensation **** CE, ayant un rendement annuel d’exploitation pouvant aller jusqu’à 107 % sur PCI (selon norme 92/42 CEE).

Le brûleur sera de type cylindrique, modulant, à pré-mélange pour une meilleure qualité de combustion.

Il sera en acier inoxydable et possédera une flamme bleue inversée.

Le ventilateur d’air, à variation électronique de vitesse en fonction de la modulation de puissance du brûleur, permettra de limiter fortement la consommation électrique et permettra d’obtenir de faibles niveaux sonores. La teneur en NOx sera de classe 5 selon norme EN 656 quel que soit le taux de charge.

L’échangeur de chaleur sera en acier inoxydable.

La contenance en eau sera d’au minimum 85 litres afin de favoriser la condensation et de réduire la sollicitation des composants.

La chaudière disposera d’un système de raccordement à 3 piquages dissociant les retours haute et basse température.

Les chaudières pourront être installées en cascade (jusqu’à 3 chaudières de même puissance avec la fumisterie Vaillant).

Description

Caractéristiques standards

- Alimentation en gaz naturel : basse pression 20 ou 25 mbar

- Alimentation en Butane/Propane : possible après transformation

- Alimentation électrique 230 V /  50 Hz.

- Température départ maximale : 85 °C.

Détails de la fourniture

- La chaudière sera équipée de son propre tableau de commande, regroupant tous les organes de commande et de contrôle de bon fonctionnement, dissimulé derrière un portillon avec toutes les instructions destinées à l’exploitation de la chaudière, et d'une interface communicante avec aide au diagnostic par affichage sur écran LCD comprenant :

- température départ / retour

- charge partielle

- nombre d’heures en mode chauffage

- vitesse du ventilateur

- Collecteur de condensats à siphon intégré

- Fonction de protection antigel interne

- Pieds de la chaudière réglables

Options

- Groupe de sécurité avec soupape et manomètre

- Bouteille de découplage [sans / avec barreau magnétique et isolation]

- Echangeurs à plaques séparateur de circuits

- Modules hydrauliques avec pompe haute efficacité, vanne mélangeuse 3 voies motorisée, thermomètres et clapets anti-retour intégrés sur les vannes d’isolement,

- Équipement de neutralisation des condensats [avec / sans] pompe de relevage

- Collecteurs hydrauliques 2 ou 3 circuits

- Régulation

- Régulation multiMATIC 700 / sensoCOMFORT pour gestion jusqu’à 9 circuits de chauffage et 7 chaudières maximum

- Module VR 32 d’adressage des chaudières en cascade

- Modules VR 70 ou VR 71 pour gestion de circuits de chauffage additionnels

- Equipement de fumisterie de la sortie gaz brûlés chaudière jusqu’au passage de toit

Prestations de service

- Mise en service.

- Paramétrage régulation.

- Assistance technique à l’entretien.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHAUFFAGE CENTRALISECaractéristiques techniques